Área temática: Engenharias

Estudo da qualidade da água para consumo humano em edificações de um campus universitário

Maria Nicole de Sousa Silva, Solange Aparecida Goularte Dombroski, Emanuelly Kelly Gomes de Oliveira, Genevile Carife Bergamo

A implantação de um plano de amostragem da água fornece informações sobre sua qualidade, possibilitando a manutenção do sistema de abastecimento de forma a minimizar os riscos à saúde humana decorrentes de seu consumo. Este trabalho objetivou estudar a qualidade da água para consumo humano disponível em edificações da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, câmpus Mossoró (UFERSA-Mossoró). Foram realizadas coletas de amostras de água de reservatórios prediais, a partir de torneiras abastecidas por eles. A qualidade da água foi verificada em termos de análises físico-químicas (turbidez, cloro residual livre e temperatura) e microbiológicas (coliformes totais e “Escherichia coli”). Foram coletadas amostras em 91 saídas de reservatórios prediais (denominadas aqui simplesmente, torneiras). Considerando o padrão organoléptico de potabilidade, o Anexo XX da Portaria nº 5/2017 do Ministério da Saúde estabelece o valor permitido máximo de turbidez de 5 unidades de Turbidez (uT). A coleta e análise de amostras indicou a conformidade quanto ao parâmetro turbidez em 100% dos pontos amostrados. Quanto aos resultados das análises de cloro residual livre (CRL), 48,4% das amostras atenderam aos valores mínimos e máximos estabelecidos pela mencionada Portaria. Em relação à temperatura, não existem valores limites para o padrão de potabilidade. No entanto, essas análises foram realizadas observando-se valores entre 26,1 e 40,2 ˚C. Quanto à qualidade microbiológica da água, avaliada pela presença de Coliformes totais e de “Escherichia coli”, observou-se não conformidade em 13 torneiras amostradas. Este quantitativo se refere a torneiras cuja não conformidade foi confirmada por duas recoletas consecutivas. A não conformidade dos resultados gerou a necessidade de realizar amostragens para investigação, ou seja, em pontos a montante dos locais de amostragem para monitoramento, como a entrada de reservatório predial, a saída de reservatório de distribuição e a entrada de reservatório de distribuição, por exemplo. Com os resultados de qualidade da água dos pontos de amostragem para investigação, foi possível inferir sobre a necessidade de limpeza de 9 reservatórios prediais respectivos aos pontos de coleta pesquisados. De um modo geral, os resultados obtidos revelaram a importância do monitoramento da qualidade da água para consumo humano.

Palavras-chave: Água potável, Parâmetros de qualidade da água, Plano de amostragem.

Agência financiadora: Bolsista IC PIBIC – CNPq.